1.概述

## 1.1规划编制背景

2021年是“十四五”开局之年，习近平总书记主持召开中央财经委员会第九次会议并发表重要讲话强调，实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，拿出“抓铁有痕”的劲头，如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标。城市集中供热是能源消耗大户，绿色、低碳、高效的集中供热是实现碳达峰、碳中和的重要保证之一。

2021年10月24日，中共中央国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。《意见》提出，深化可再生能源建筑应用，加快推动建筑用能电气化和低碳化。开展建筑屋顶光伏行动，大幅提高建筑供暖、生活热水、炊事等电气化普及率。在北方城镇加快推进热电联产集中供暖，加快工业余热供暖规模化发展，积极稳妥推进核电余热供暖，因地制宜推进热泵、燃气、生物质能、地热能等清洁低碳供暖。统筹煤电发展和保供调峰，严控煤电装机规模，加快现役煤电机组节能升级和灵活性改造。逐步减少直至禁止煤炭散烧。实施可再生能源替代行动，大力发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等，不断提高非化石能源消费比重。坚持集中式与分布式并举，优先推动风能、太阳能就地就近开发利用，因地制宜开发水能，积极安全有序发展核电，合理利用生物质能。

随着国家双碳目标的提出及天津市关于打赢蓝天保卫战、北方地区冬季清洁取暖工作的实施，天津市静海区集中供热负荷发展、供热设施的建设等发生了巨大变化。为进一步引导、规范供热设施有序发展，积极发展清洁能源供热、提高热源热网效率，统筹城乡供热发展，提升居民供热幸福感，急需编制适应新形势、新要求的供热专项规划，以满足供热区域内各类用户负荷需求，同时有效减少环境污染，改善区域环境条件，为供热区域提供良好的基础环境，结合区域的实际情况，根据国家产业政策及相关规范的要求，运用节能环保领域内的先进技术，构建安全、可靠、高效的供热系统，保障各类用户用热需求。供热专项规划的编制，对于确定城市集中规模、技术路线、发展方向、供热设施的布局与建设等具有顶层引领作用，对提升城市供热设施建设、保障居民供暖的一项基础性、指导性的重要工作。

（1）贯彻落实国家发展战略

应深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，贯彻习近平生态文明思想，落实“创新、协调、绿色、开发、共享”五大发展理念，把生态文明建设融入经济社会发展大局，坚持生态优先，绿色、低碳、循环发展。

贯彻中共中央关于制定国民经济和社会发展“十四五”规划和二〇三五年远景目标的建议。牢固树立以人为本的城市建设发展思想，以建设绿色生态城市为目标，以节约能源，提高能效为核心，以保障静海区城市建设发展需求为重点，调整供热布局，优化热源结构，提高供热效能，促进环境保护，落实“双碳”目标。

（2）落实深化天津市供热专项规划

《天津市供热专项规划》现已批复，结合市供热专项规划要求，静海区供热规划需进一步划分供热分区，预测供热负荷，确定热源结构，布局重大设施。对各供热分区热源规划和热网提出明确指导，细化供热模式，对供热设施进行空间落位。环内部分细化区：环内部分细化供热站一次网的布局及热电厂DN500以下一次网的布局；环外部分提出供热站位置、规模、占地面积、供热范围，中继泵站的位置及占地面积，供热一次网的布局。

（3）落实静海区国土空间总体规划

《天津市静海区国土空间总体规划（2021-2035年）》现已批复，静海区的发展定位是成为“先进制造创新区、绿色发展引领区、健康生活示范区、共同富裕力行区”。

静海区城市供热设施是静海区现代化宜居城市的一项重大基础设施，是节约能源、减少环境污染的重要措施之一。推动静海区高质量发展，实现城市生态文明建设。

（4）解决静海区城市供热发展问题

静海区暂无城市供热基础设施的专项规划，涉及静海区供热规划内容的批复文件为《天津市供热专项规划》现已批复，为更好的贯彻落实上位规划，实现静海区城市生态文明发展建设，应协调好区内经济快速发展和环境、资源、能源约束间的矛盾，解决静海区城市供热基础设施规划发展存在的问题。

综上，供热事业作为城市基础设施和能源消耗的重要领域，是落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，将生态文明建设融入经济社会发展全过程。编制并实施《天津市静海区供热专项规划》，是静海区立足新发展阶段、贯彻国家生态文明建设与“双碳”战略要求的关键举措，旨在落实天津市总体规划和静海区国土空间布局，系统破解当前供热领域存在的发展不均衡、能源结构单一、系统保障不足、能耗效率偏低等现实问题。规划致力于支撑静海区“先进制造创新区、绿色发展引领区、健康生活示范区、共同富裕力行区”等发展定位，通过构建安全、低碳、高效、智慧的现代化供热体系，提升城市综合承载力与民生保障水平。该规划是基于国家战略引领、上位规划约束、现实问题倒逼和区域发展需求等多重背景下的重大规划，是实现区域高质量发展、服务津城发展格局的一项重要基础设施专项规划，具有鲜明的时代性、必要性和紧迫性。

## 1.2供热规划的总体目标及编制提纲

在现状供热体系充分评价的基础上，加快实施供热节能措施，有效落实“节能减排”政策，以习近平总书记提出的“宜气则气，宜电则电，尽可能利用清洁能源”为指导，积极推进新型、清洁能源在建筑供热中的应用，加快推进供热智慧化建设，优化天津市静海区供热能源结构，提高能源利用效率，建立一个经济、安全、清洁、智慧的城市供热体系，为天津市静海区的经济社会环境可持续发展提供坚实保障。

加强智能市政供热基础设施建设。与城市基础设施同步建设感知设施系统，形成集约化、多功能监测体系，打造城市全覆盖的数字化标识体系，构建市政供热物联网统一开放平台，实现感知设备统一接入、集中管理、远程调控和数据共享、发布；打造地上地下全通达、多网协同的泛在无线网络，构建完善的城域骨干网和统一的智能城市专网；搭建云计算、边缘计算等多元普惠计算设施，实现城市数据交换和预警推演的毫秒级响应，打造汇聚城市数据和统筹管理运营的智能城市信息管理中枢，对城市全局实时分析，实现公共资源智能化配置。

坚持数字城市与现实城市同步规划、同步建设，适度超前布局智能基础设施，推动全域智能化应用服务实时可控，建立健全大数据资产管理体系，打造具有深度学习能力、全球领先的数字城市。

规划文件编制提纲（包含但不限于）：

（1）分析供热系统现状、特点和存在问题。

（2）预测城市热负荷。

（3）确定城市供热能源种类，热源发展原则、供热方式和供热分区。

（4）确定供热方式、供热分区、供热热源规模和布局，包括热源种类、个数、容量和布局。

（5）确定城市热网主干线布局。

（6）近、远期投资估算。

（7）供热运行调节与应急保障方案。

## 1.3规划年限、范围及编制依据

1.3.1规划年限及规划范围

规划基期：2024年。

规划年限：2025-2035年。

规划范围：规划范围为天津市静海区的行政管理边界。

本次规划依托于《天津市供热专项规划》之要求，将供热区域根据其热负荷分布、热网及热源配置情况划分核心区域、非核心区域。

规划核心区域：包括区域性节点城市（静海中心城区）、特色功能组团（团泊健康城和子牙园区）。

（1）静海中心城区：规划至2035年，静海中心城区面积47.51平方千米，常住人口27万人。

规划形成“一心两轴三板块”的空间结构。“一心”是指行政文化中心，是城市综合服务中心；“两轴”是指静海环线发展轴、东方红路发展轴；“三板块”是指西城板块（南运河以东、京沪铁路以西范围）、东城板块（京沪铁路以东、津沧高速公路以西范围）、产业板块（津沧高速公路以东的高新产业园范围）。

（2）团泊健康城：规划至2035年，团泊健康城面积91.96平方千米，常住人口32万人。其中，团泊西片区面积28.97平方千米，常住人口15万人；团泊东片区面积36.52平方千米，常住人口8万人；大邱庄片区面积26.47平方千米，常住人口9万人。

团泊西片区：规划形成“一轴四板块”的空间结构。“一轴”是指团泊大道发展轴；“四板块”是根据主导功能划分，由北向南分别为活力板块、医教板块、创新板块和生命板块。

团泊东片区：规划形成“一心一带两轴六板块”的空间结构。“一心”是指高质量服务核心，是国际化的休闲服务和高端创意产业聚集地；“一带”是指环团泊湖生态带，是团泊东片区的核心生态涵养地区；“两轴”是指中心景观轴和中央大道商业休闲轴，主要承载景观风貌与商业商贸职能；“六板块”是指生态滨水板块、乐活居住板块、旅游。

大邱庄片区：规划形成“一心两轴两板块”空间结构。“一心”是指镇区内的公共服务核心，主要承载大邱庄片区的公共服务职能；“两轴”分别是串联起大邱庄新老镇区的发展主轴和团泊大道发展轴；“两板块”分别是镇区板块和工业板块，其中镇区板块包含老镇区、新镇区，工业板块包含天津大邱庄工业区、西南工业集聚区、满井子工业集聚区、大屯村工业集聚区等。

（3）子牙园区：规划至2035年，子牙园区城镇开发边界面积约22.86平方千米，常住人口2万人。

规划形成“两心两轴三区”的空间结构。“两心”是指综合服务中心和科研服务中心。综合服务中心位于园区内部，为园区企业提供金融服务、人才服务、社会化服务等。科研服务中心位于子牙快速路与黑龙港河交界处，为园区企业提供项目申报、企业认定、技术研发等支撑服务。“两轴”是指子牙综合发展轴（沿子牙快速路）和新津涞产业发展轴（沿新津涞路）。“三区”是指产业功能区、科研服务功能区和居住服务功能区。

规划非核心区域： 包括静海镇（城区以外部分）、子牙镇、王口镇、梁头镇、双塘镇、沿庄镇、独流镇、台头镇、良王庄乡、唐官屯镇、陈官屯镇、西翟庄镇、中旺镇、蔡公庄镇、大丰堆镇、杨成庄乡。

规划对象：规划范围内居住、公共管理与服务、商业服务业建筑的供暖用热。

1.3.2编制依据

（1）《中华人民共和国城乡规划法》

（2）《中华人民共和国节约能源法》

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》

（4）《中华人民共和国特种设备安全法》

（5）《中华习近平总书记人民共和国工程建设标准强制性条文》

（6）《城市供热规划规范》（GB/T51074-2015）

（7）《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》（JGJ26-2018）

（8）《公共建筑节能设计标准》（GB/50189-2015）

（9）《大中型火力发电厂设计规范》（GB50660-2011）

（10）《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）

（11）《小型火力发电厂设计规范》（GB50049-2011）

（12）《锅炉房设计标准》（GB50041-2020）

（13）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

（14）《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

（15）《城镇供热管网设计标准》（CJJ/T34-2022）

（16）《城镇供热直埋热水管道技术规程》（CJJ/T81-2013）

（17）《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736-2012）

（18）《供热规划标准》（T/CDHA 503-2021）

（19）《民用建筑节能条例》

（20）《天津市供热用热条例》

（21）《天津市国土空间总体规划（2021-2035年）》

（22）《天津市供热专项规划》

（23）《天津市燃气专项规划》

（24）《天津市静海区城乡总体规划（2017-2035年）纲要》

（25）《天津市静海区国土空间总体规划（2021-2035年）》

（26）《天津市静海区再生水利用规划（2023-2035年）》

## 1.4规划期限及规划内容

1.4.1规划期限

供热专项规划的期限：2025-2035年。

近期：2025-2030年；

远期：2031-2035年。

1.4.2规划内容

供热专项规划主要内容如下（核心区域）：

（1）现状供热情况调研。

（2）确定供热规划目标。

（3）供热分区及规划区域内居住、公建和商业建筑供暖热负荷的预测。

（4）规划供热方案。

（5）热网、热力站的规划。

（6）环境、节能效果。

（7）投资估算等。

注：非核心区域仅提出供热的原则性要求。

## 1.5规划目标及原则

1.5.1规划目标

（1）满足城镇发展建设需求，提高区内民生保障。

（2）应用先进可靠技术，优化供热能源结构，实现绿色生产生活方式。

（3）统筹各片区供热热源，优化管网布局，保障供热安全，提高系统韧性。

（4）制定区域供热目标体系，引导供热市场高质量发展。

1.5.2规划原则

（1）按照《天津市供热专项规划》、《天津市静海区国土空间总体规划（2021-2035年）》的要求，坚持科学发展观和可持续发展战略，统一规划，分步实施，以满足不同阶段热负荷发展的需要，保障静海区的用热需求，促进区域的发展。

（2）遵循国家能源产业政策，提出明确的目标要求，坚持企业为主、政府推动、居民可承受方针，宜气则气、宜电则电、宜热则热，有效利用工业余热资源，大力发展可再生能源供热，加快老旧热网改造，提高建筑节能低碳水平，为“双碳”目标的实现助力。

（3）进一步改善静海区供热热源结构。积极推广清洁能源、可再生能源的利用，推行资源的循环利用，以达到节约能源、减少环境污染、改善生态环境和提高人民生活质量的目的，创建资源节约生态型城市，实现社会可持续发展。城区以燃气锅炉房和多种形式的可再生能源为主要热源。团泊健康城和子牙园区根据实际需求设置供热设施，鼓励发展燃气冷热电三联供系统、可再生及多种清洁能源供热。

（4）科学合理的规划现有和新建热源，保障静海区的供热需求，使供热水平达到国家产业政策要求。

（5）结合区域资源禀赋及负荷需求，积极发展太阳能、污水源热泵、空气源热泵等可再生能源。

（6）认真贯彻节省投资及运行费用、减少占地、因地制宜等原则。充分考虑区域发展的需要，合理规划供热管网，实现热源间互联互通，使管网布局科学合理。

（7）积极采用新工艺、新技术、新材料、新设备，做到运行安全，技术先进，经济合理。

1.5.3规划指标

为适应规划区域建设发展的要求，促进能源节约，改善区域生态环境，构建安全、高效、健康、可持续的供热系统，依据国家产业政策，结合区域资源条件和经济发展水平等情况确定该区域规划指标，见表1-1。

表1-1  供热规划指标

| 序号 | 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供热普及率（％） |  | 100 |
| 2 | 核心区域近期综合热指标（W/m2） |  | 40.8 |
| 3 | 核心区域远期综合热指标（W/m2） |  | 38.4 |
| 4 | 非核心区域近期综合热指标（W/m2） |  | 50 |
| 5 | 非核心区域远期综合热指标（W/m2） |  | 45 |
| 6 | 热水管网输送系统损失（％） |  | 2 |
| 7 | 污染物排放 | 氮氧化物 | 达标 |
|  |  | 废水 | 达标 |
|  |  | 噪声 | 达标 |

2.供热现状

## 2.1 核心区域供暖用户供热现状

至2024年底，天津市静海区核心区域现状供暖面积2590.69万平方米。其中：区域集中燃气锅炉供暖面积1643.19万平方米，占比63.43%；燃气分散供暖面积625.37万平方米，占比24.14%；地热供暖面积297.7万平方米，占比11.49%；热泵供暖面积24.43万平方米，占比0.94%。

表2-1  静海区核心区域现状能源结构分析

|  | 静海中心城区 | 团泊新城 西区 | 团泊新城 东区 | 大邱庄片区 | 子牙园区 | 合计 | 能源占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃气集中 （万平方米） | 1146.15 | 236.41 | 22.29 | 151.34 | 87 | 1643.19 | 63.43% |
| 燃气分散 （万平方米） | 106.13 | 0 | 433.03 | 86.21 |  | 625.37 | 24.14% |
| 中深层地热 （万平方米） | 35.78 | 86.6 | 175.32 | 0 |  | 297.7 | 11.49% |
| 各类热泵 （万平方米） | 5.86 | 6.47 | 1.5 | 10.6 |  | 24.43 | 0.94% |
| 合计 （万平方米） | 1293.92 | 329.48 | 632.14 | 248.15 | 87 | 2590.69 | 100.00% |

表2-2  静海区核心区域供热站基本情况明细表

| 类别 | 供热站 名称 | 坐落位置 | 台数及容量（台×MW） | 供热 总量（MW） | 供暖面积 （万平方米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、静海中心城区 |  |  |  |  |  |
| 区域集中 燃气锅炉 | 北环供热站 | 天津市静海区国际商贸物流园支路八次干路三 | 4×29 +5×58 | 406 | 804.5 |
| 区域集中 燃气锅炉 | 南海供热站 | 静海区旭华道78号 | 4×29 | 116 | 293.7 |
|  | 天保爱华供热站 | 子牙经开区高新产业园和山路16号 | 2×14 | 28 | 47.95 |
| 小型燃气锅炉 | 安厦供热站 | 子牙经开区高新产业园南区 | 1×7 +1×4.2 | 11.2 | 12.03 |
|  | 区行政办公中心周边及附属 | 静海区迎宾大道99号 |  |  | 7 |
|  | 区医院 | 天津市静海区医院 |  |  | 8.9 |
| 地热供热 | 金大地宇泰供热站 | 静海城区泰悦欣园小区院内 | 地热井 | 4.43 | 16.06 |
|  | 泰禾世家供热站 | 静海区医院东侧泰禾世家小区院内 | 地热井 | 1.58 | 19.72 |
| 空气源 热泵 | 区中医院 | 天津市静海区中医医院 | 0.86 |  | 0.86 |
|  | 自行供热的酒店、商业、办公等 |  | 5 |  | 5 |
| 二、团泊新城西区（含中日健康产业发展合作示范区） |  |  |  |  |  |
| 区域集中 | 团泊西区热源厂 | 静海区杨成庄乡砖垛村 | 2×29+2×58 | 174 | 236.41 |
| 燃气锅炉 |  |  |  |  |  |
| 地热供热 | 静海区团泊新城中医药大学新校区内地热井JH-14、JH-14B号 |  | 地热井 |  | 17.1 |
|  | 静海区团泊新城西区中医药大学内地热井JH-16、JH-16B号 |  | 地热井 |  | 21.5 |
|  | 静海区团泊新城西区天津体育学院内JH-18B、JH-18号 |  | 地热井 |  | 17 |
| 地热供热 | 静海区团泊新城西区天津体育学院内JH-19、JH-19B号 |  | 地热井 |  | 17 |
|  | 天津市静海区团泊新城西区健康产业园区体育基地JH-22、JH-22B地热对井 |  | 地热井 |  | 14 |
| 空气源 热泵 | 自行供热的大型公建项目-乐动港商场（奥特莱斯） |  |  |  | 6.47 |
| 三、团泊新城东区 |  |  |  |  |  |
| 区域集中 | 修江道供热站 | 团泊东区修江道西侧 | 1×29 | 29 | 22.29 |
| 燃气锅炉 |  |  |  |  |  |
| 小型燃气锅炉 | 桃李春风供热站 | 团泊东区桃李春风小区内 | 8×1.28 | 10.24 | 8.33 |
|  | 团泊湾花苑供热站 | 团泊东区团泊湾花苑小区内 | 1×1.4 +1×2.1 | 3.5 | 4.21 |
|  | 福晟供热站 | 团泊东福晟小区内 | 2×3.5 | 7 | 22.3 |
|  | 水岸恬园供热站 | 静海区团泊镇环湖东路 | 2.55×6 | 5.38 | 10.9 |
|  | 中骏泊东苑供热站 | 天津市静海区205国道团泊新城光合谷公园南侧 | 4×2.8 | 11.2 | 8.15 |
|  | 星河溪湖雅苑供热站 | 天津市静海区仁爱东路与天房北路交口 | 3×2.1 | 6.3 | 5.65 |
| 地热供热 | 团泊供热站（南站和北站） | 天津市静海区团泊经济大楼 | 地热井 | 8.6 | 42.21 |
|  | 林奇郡翰湖湾供热站 | 静海区团泊镇克黄线 | 地热井 | 2.64 | 18.98 |
|  | 泊雅泊玺苑供热站 | 静海区团泊镇团泊新城光合谷园区内 | 地热井 | 4.03 | 15.35 |
| 地热供热 | 昕旺花园小区供热站 | 静海区团泊镇中央大道 | 地热井 | 1.04 | 3.96 |
|  | 水岸澜轩供热站 | 静海区团泊镇环湖南路 | 地热井 | 0.91 | 5.33 |
|  | 静海区团泊镇天津大学仁爱学院内2对地热井JH-04、JH-04B |  | 地热井 |  | 37 |
|  | 静海区团泊新城东区天津仁爱学院地热井JH-13、JH-13B号 |  | 地热井 |  | 37 |
|  | 静海区团泊湖庭院内地热井JH-06、JH-06B号 |  | 地热井 |  | 2.64 |
|  | 静海区团泊光合谷温泉酒店内地热井JH-11号 |  | 地热井 |  | 3.77 |
|  | 天津市静海团泊新城东区光合谷国际青年中心内JH-25、JH-25B地热井 |  | 地热井 |  | 9.08 |
| 地源热泵 | 自行供热的大型公建项目-团泊镇政府办公楼及附属用房 |  |  |  | 1.5 |
| 四、大邱庄片区 |  |  |  |  |  |
| 区域集中 | 大邱庄示范镇热源厂 | 静海区大邱庄镇北部 | 3×29 | 87 | 151.34 |
| 燃气锅炉 |  |  |  |  |  |
| 小型燃气锅炉 | 凯丽盛源供热站 | 大邱庄静王公路70号 | 4×1.4 | 5.6 | 6.41 |
|  | 宝能优泊苑供热站 | 静海区大邱庄工业管理委员会302 | 6×1.4 | 8.4 | 5.03 |
|  | 大屯供热站 | 大邱庄镇大屯村北 | 5×2.1 | 10.5 | 10.53 |
| 小型燃气锅炉 | 津海供热站 | 大邱庄镇黄山路8号院内 | 1×1.4 | 1.4 | 0.65 |
|  | 金美达供热站（东站+西站） | 大邱庄镇团王线与金美达路口 | 1×1.4 +1×14.1 | 15.5 | 12.09 |
| 空气源 热泵 | 大邱庄示范镇天街商业广场 |  |  |  | 10.6 |
| 五、子牙园区 |  |  |  |  |  |
| 区域集中 | 子牙新城供热站 | 天津市静海区子牙经开区沿庄道1号 | 3×14MW | 42 | 87 |

## 2.2核心区域工业用户供汽现状

静海中心城区：

国际商贸物流园内有5家企业有工业蒸汽负荷，五家企业采用自备锅炉自给自足。

表2-3  静海中心城区现状工业负荷汇总表

| 用热企业名称 | 热源形式及规模 | 温度 （℃） | 压力 （MPa） | 用汽量（t/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最大 | 平均 | 最小 |
| 天津市富仁板带有限公司 | 两台燃气锅炉 6t/h+10t/h | 160 | 0.7 | 15 | 9 | 4 |
| 天津隆恒预应力钢绞线有限公司 | 燃气锅炉 | 100 | 10 | 100 | 80 | 60 |
| 天津市宇盛钢塑管制造有限公司 | 燃气锅炉 | 200 | 0.8 | 4 | 2.5 | 2 |
| 天津市恒兴钢业有限公司 | 燃气锅炉 | 220 |  | 20 | 18 | 16 |
| 天津市科特迪汽车配件有限公司 | 蒸汽锅炉 | 370 | 2-4 | 1 | 0.5 | 0 |

子牙经开区高新产业园：

园区内有3家企业有工业蒸汽负荷，三家企业采用自备锅炉自给自足。

表2-4  子牙经开区高新产业园现状工业负荷汇总表

| 序号 | 用热企业名称 | 温度 （℃） | 压力 （MPa） | 最大用汽量 （t/h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鲜一瑞科汽车配件（天津有限公司） | 145 | 0.6 | 4 | 自备锅炉 |
| 2 | 天津海利装饰材料有限公司 | 193 | 1.25 | 20 | 自备锅炉 |
| 3 | 天津众品食品有限公司 | 193 | 0.7 | 15 | 自备锅炉 |

## 2.3 非核心区域供暖用户供热现状

静海区自2017年开始实施农村居民冬季清洁取暖改造工程，截至目前改造用户共计18.1万户，主要采取三种方式：“煤改电”集中供热、“煤改电”分户供热及“煤改气”分户供热。其中：

（1）“煤改电”集中供热用户3.6万户，主要采用蓄热式电锅炉或空气源热泵集中热源站通过铺设供热管道为用户供热，现建成供热站77座。涉及8个乡镇69个村（包括梁头镇、独流镇、王口镇、蔡公庄镇、大丰堆镇、双塘镇、唐官屯镇、杨成庄乡），取暖面积共计约250万平方米。

（2）“煤改电”分户供热用户共计3.4万户，采用安装单户电热水器和储水罐方式取暖，涉及10个乡镇69个村（包括大丰堆镇、蔡公庄镇、西翟庄镇、中旺镇、唐官屯镇、双塘镇、陈官屯镇、子牙镇、良王庄乡、杨成庄乡）。

（3）“煤改燃”分户供热用户共计11.1万户，采用安装单户燃气壁挂炉方式取暖，涉及13个乡镇街道233个村（包括静海镇、朝阳街道、台头镇、独流镇、王口镇、沿庄镇、大丰堆镇、大邱庄镇、蔡公庄镇、西翟庄镇、中旺镇、双塘镇、良王庄乡）。

| 表2-5 静海区其他区域乡镇供热站基本情况明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 供热站名称 | 坐落乡镇 | 台数及容量（台×MW） | 供热总量（MW） | 供暖面积 （万平方米） |
| 1 | 小型燃气锅炉 | 福海暄供热站 | 独流镇友好街福海暄小区西南角 | 1×4.2+1×2.8 | 7 | 7.24 |
| 序号 | 类别 | 供热站名称 | 坐落乡镇 | 台数及容量（台×MW） | 供热总量（MW） | 供暖面积 （万平方米） |
| 2 | 小型燃气锅炉 | 圣水亭苑 | 独流镇六堡村圣水亭苑小区东北角 | 1×1.05 | 1.05 | 2.30 |
| 3 |  | 金钰小区 | 独流镇福源小区底商1排1号 | 2×4.2 | 8.4 | 19.26 |
| 4 |  | 四海方洲尚庄子供热站 | 独流镇尚庄子新村 | 24×0.12 | 2.88 | 8.09 |
| 5 |  | 同福嘉园供热站 | 独流镇义和街西侧300米 | 1×8 + 1×10 | 18.00 | 16.68 |
| 6 |  | 泰和园供热站 | 独流镇北刘村泰和园小区 | 1×2.1+1×0.24+4×0.2 | 3.05 | 2.22 |
| 7 |  | 独流尚庄子 （科慧） | 独流镇尚皇公寓小区内 | 1×1.4 | 1.40 | 1.97 |
| 8 |  | 福林小镇供热站 | 独流镇工商街福运新城东200米 | 1×7 + 1×5.6 | 12.6 | 19.51 |
| 9 |  | 福运新城供热站 | 独流镇友好街村委会东100米 | 1×14 | 14 | 17.83 |
| 10 |  | 建设嘉园供热站 | 独流镇建设嘉园小区内 | 1×2.8 | 2.8 | 3.51 |
| 11 |  | 香醍雅园供热站 | 独流镇建设街 | 1×1.05 | 1.05 | 1.78 |
| 12 |  | 范庄子供热站 | 静海镇范庄子村 | 36×1.44 | 51.84 | 22.81 |
| 13 |  | 上三里供热站 | 静海镇上三里村 | 8×0.72 3×1.44 | 10.08 | 4.48 |
| 14 |  | 北五里幸福家园供热站 | 静海镇北五里村 | 1.44×2 | 2.88 | 3.64 |
| 15 |  | 梁头镇影院小区供热站 | 梁头镇影院小区内 | 1×1.1 | 1.1 | 1.40 |
| 16 |  | 梁头镇宏祥家园供热站 | 梁头镇宏祥家园小区旁 | 1×1.1 | 1.1 | 0.92 |
| 17 |  | 绿道新城供热站 | 独流镇建设街绿岛新城小区内 | 2×1.4 | 2.8 | 5.11 |
| 18 |  | 瑞海玺悦城供热站 | 王口镇瑞海玺悦城小区地下车库 | 3×1.1 | 3.3 | 9.22 |
| 19 |  | 杨成庄乡供热站 | 杨成庄乡政府旁 | 1×4.2 | 4.2 | 6.66 |
| 20 |  | 中景家园供热站 | 中旺镇中心街北侧、合盛家园对过 | 2×1.1+1×0.77 | 2.97 | 3.83 |
| 21 |  | 天润家园供热站 | 中旺镇蔡中路与中心街交口 | 2×2.1 1×1.05 | 5.25 | 6.25 |
| 22 |  | 凤凰庄园供热站 | 双塘镇恒大凤凰庄园三期71号楼地下室 | 3×0.49 | 1.47 | 9.87 |
| 23 |  | 龙嘉公寓供热站 | 子牙镇王二庄村北 | 1×2.8+1×1.4 | 4.2 | 4.09 |
| 序号 | 类别 | 供热站名称 | 坐落乡镇 | 台数及容量（台×MW） | 供热总量（MW） | 供暖面积 （万平方米） |
| 24 | 小型燃气锅炉 | 双增供热站 | 双塘镇增福堂主路旁 | 2×2.8 | 5.6 | 7.20 |
| 25 |  | 学士府供热站 | 双塘镇静双路周家院村入口 | 7×2.1+1×7.0 | 21.7 | 40.8 |
| 26 |  | 一号公寓供热站 | 双塘镇学仕府小区内 | 2×4.2 | 8.4 | 16.90 |
| 27 |  | 八里庄供热站 | 双塘镇八里庄村小学北 | 2×2.8 | 5.6 | 3.20 |
| 28 |  | 杨家园供热站 | 双塘镇杨家园小区 | 1×2.8+1×2.1 | 4.9 | 4.10 |
| 29 |  | 丽景家园供热站 | 唐官屯镇满意村 | 1×0.85 1×0.75 | 1.6 | 2.40 |
| 30 | 地热 | 唐源供热站 | 唐官屯镇二街、四街 | 地热井 | 7.6 | 26 |
| 31 |  | 唐官屯供热站 | 静海区唐官屯镇物探社区 | 地热井 | 3.26 | 12.48 |

## 2.4非核心区域工业用户供汽现状

表2-6  杨家园工业园现状工业负荷汇总表

| 用热企业名称 | 热源形式 及规模 | 温度 （℃） | 压力（MPa） | 用汽量（t/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最大 | 平均 | 最小 |
| 天津海钢板材有限公司北厂 | 燃气锅炉 | 200 | 1.0 | 5 | 3 | 2 |
| 天津海钢板材有限公司南厂 | 燃气锅炉 | 200 | 1.0 | 6 | 5 | 4 |
| 天津福意金属制品有限公司 | 燃气锅炉 | 185 | 0.8 | 6 | 4 | 3 |
| 天津华源时代金属制品有限公司 | 燃气锅炉 | 190 | 0.9 | 6 | 5 | 4 |

3.规划负荷

## 3.1供热分区

本次规划的供热分区依据《天津市供热专项规划》、《天津市静海区城乡总体规划（2017-2035年）纲要》、《天津市静海区国土空间总体规划（2021-2035年）》的要求，分区控制、分类指导。以静海中心城区为中心，完善静海区发展规划，对团泊健康城和子牙园区等实行一体化规划、建设和管理，明确功能定位，拉大城市框架，消除区域落差，拓展中心区域主体空间和辐射带动能力。结合区域主力热源的供热范围，根据总体规划统筹区域协调发展，将规划核心区域范围划分为静海中心城区、团泊健康城、子牙园区三个供热区，非核心区域按各镇区规划用地边界范围独立划分。

## 3.2规划负荷

3.2.1人口规模

依据《天津市静海区国土空间总体规划（2021-2035年）》，统筹人口增长与资源环境承载能力，以水定人，考虑静海区作为京津冀协同发展的重要节点，规划至 2035 年，静海区常住人口为 102 万人左右，可服务人口规模119 万人，常住人口城镇化率达到 65%。

3.2.2规划供暖面积

根据规划区域的地形地貌和用热特性，结合《天津市供热专项规划》、《天津市静海区城乡总体规划（2017-2035年）纲要》、《天津市静海区国土空间总体规划（2021-2035年）》的控制指标和人均居住面积指标对规划建筑面积进行初步计算，并结合当地近五年发展的实际情况进行校核计算，确定区域规划建筑面积。详见表3-1~表3-3。

表3-1  规划核心区域供暖面积汇总表（一）

| 供热区域 | 现状供暖面积 （万平方米） | 近期供暖面积 （万平方米） | 远期供暖面积 （万平方米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 静海城区 | 1293.92 | 1545.01 | 1791.09 |
| 团泊新城西区 | 329.48 | 393.42 | 456.08 |
| 团泊新城东区 | 632.14 | 754.81 | 875.03 |
| 大邱庄片区 | 248.15 | 296.30 | 343.50 |
| 子牙经开区 | 87.00 | 103.88 | 120.43 |
| 合计 | 2590.69 | 3093.42 | 3586.12 |

表3-2  规划核心区域供暖面积汇总表（二）

| 供热区域 | 现状供暖面积 （万平方米） |  | 近期供暖面积 （万平方米） |  | 远期供暖面积 （万平方米） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 居住建筑 | 公建、商业建筑 | 居住建筑 | 公建、商业建筑 | 居住建筑 | 公建、商业建筑 |
| 静海城区 | 1146.02 | 147.90 | 1346.89 | 198.12 | 1543.75 | 247.33 |
| 团泊新城西区 | 205.41 | 124.07 | 256.56 | 136.86 | 306.69 | 149.39 |
| 团泊新城东区 | 537.45 | 94.69 | 635.58 | 119.22 | 731.76 | 143.27 |
| 大邱庄片区 | 240.15 | 8.00 | 278.67 | 17.63 | 316.43 | 27.07 |
| 子牙经开区 | 85.00 | 2.00 | 98.51 | 5.38 | 111.74 | 8.69 |
| 合计 | 2214.03 | 376.66 | 2616.21 | 477.21 | 3010.37 | 575.75 |
| 总计 | 2590.69 |  | 3093.42 |  | 3586.12 |  |

表3-3  规划非核心区域供暖面积汇总表

| 供热区域 | 近期供暖面积（万平方米） | 远期供暖面积（万平方米） |
| --- | --- | --- |
| 子牙镇 | 45 | 60 |
| 静海镇（城区以外部分） | 30 | 40 |
| 王口镇 | 52.5 | 70 |
| 梁头镇 | 30 | 40 |
| 双塘镇 | 30 | 40 |
| 沿庄镇 | 45 | 60 |
| 独流镇 | 67.5 | 90 |
| 台头镇 | 37.5 | 50 |
| 良王庄乡 | 22.5 | 30 |
| 唐官屯镇 | 67.5 | 90 |
| 陈官屯镇 | 45 | 60 |
| 西翟庄镇 | 19.5 | 26 |
| 中旺镇 | 52.5 | 70 |
| 蔡公庄镇 | 37.5 | 50 |
| 大丰堆镇 | 15 | 20 |
| 杨成庄乡 | 18 | 24 |
| 总计 | 615 | 820 |

3.2.3供暖热负荷

表3-4  供暖热指标汇总表（W/m2）

| 核心区域现状综合热指标 | 44.5 |
| --- | --- |
| 核心区域近期综合热指标 | 40.8 |
| 核心区域远期综合热指标 | 38.4 |
| 非核心区域近期综合热指标 | 50 |
| 非核心区域远期综合热指标 | 45 |

表3-5  规划核心区域供暖面积及热负荷汇总表

| 供热区域 | 现状供暖面积 （万平方米） | 热负荷（MW） | 近期供暖面积 （万平方米） | 热负荷（MW） | 远期供暖面积 （万平方米） | 热负荷（MW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静海城区 | 1293.92 | 575.79 | 1545.01 | 678.24 | 1791.09 | 772.73 |
| 团泊新城西区 | 329.48 | 146.62 | 393.42 | 172.70 | 456.08 | 196.77 |
| 团泊新城东区 | 632.14 | 281.30 | 754.81 | 331.35 | 875.03 | 377.52 |
| 大邱庄片区 | 248.15 | 110.43 | 296.30 | 130.07 | 343.50 | 148.20 |
| 子牙经开区 | 87 | 38.72 | 103.88 | 45.60 | 120.43 | 51.96 |
| 合计 | 2590.69 | 1152.86 | 3093.42 | 1357.97 | 3586.12 | 1547.17 |

表3-6  规划非核心区域供暖面积及热负荷汇总表

| 供热区域 | 近期供暖面积（万平方米） | 近期热负荷 （MW） | 远期供暖面积（万平方米） | 远期热负荷 （MW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子牙镇 | 45 | 22.50 | 60 | 29.25 |
| 静海镇（城区以外部分） | 30 | 15.00 | 40 | 19.50 |
| 王口镇 | 52.5 | 26.25 | 70 | 34.13 |
| 梁头镇 | 30 | 15.00 | 40 | 19.50 |
| 双塘镇 | 30 | 15.00 | 40 | 19.50 |
| 沿庄镇 | 45 | 22.50 | 60 | 29.25 |
| 独流镇 | 67.5 | 33.75 | 90 | 43.88 |
| 台头镇 | 37.5 | 18.75 | 50 | 24.38 |
| 良王庄乡 | 22.5 | 11.25 | 30 | 14.63 |
| 唐官屯镇 | 67.5 | 33.75 | 90 | 43.88 |
| 陈官屯镇 | 45 | 22.50 | 60 | 29.25 |
| 西翟庄镇 | 19.5 | 9.75 | 26 | 12.68 |
| 中旺镇 | 52.5 | 26.25 | 70 | 34.13 |
| 蔡公庄镇 | 37.5 | 18.75 | 50 | 24.38 |
| 大丰堆镇 | 15 | 7.50 | 20 | 9.75 |
| 杨成庄乡 | 18 | 9.00 | 24 | 11.70 |
| 总计 | 615 | 307.50 | 820 | 399.75 |

4.规划热源

## 4.1热源选择原则

依据《天津市静海区国土空间总体规划（2021-2035年）》，结合国民经济发展水平、城乡发展规模、地区资源分布和能源结构等条件，遵循因地制宜、统筹规划、节能环保、经济合理等基本原则，满足发展需求，构建安全、多元、高效、环保、智慧的城市供热系统。

以生态资源环境条件为前提，进一步优化全区供热结构，优先使用可再生能源，运用节能环保、绿色建筑等领域的先进技术，提高能源利用效率。形成以燃气锅炉供热为主、以其他清洁及可再生能源为辅的集中供热格局，有效满足全区供热需求，减少城市环境污染，提升供热服务质量，为天津市静海区经济社会高质量发展提供良好的基础环境。

（1）对于无工业蒸汽热负荷的标准厂房及公商业建筑，且无连续供暖用热需求的；或在集中蒸汽管网供热区域外，有稳定工业热负荷需求的工业企业；由用热单位自行供热，根据具体资源条件可采用燃气、电、各类热泵系统等清洁能源。

（2）因地制宜，优先使用各类清洁能源，结合热泵、梯级利用等技术，达到节能、降耗、减排目的，以实现社会可持续发展。对于在有稳定且足量的清洁能源，并在供热经济服务半径内的片区或片区部分用地（含污水源等的周边等），鼓励优先采用空气源热泵、污水源热泵等形式供热。

（3）对集中供热需求较小的片区可结合资源禀赋鼓励用热单位采用清洁能源自行供热；对有集中供热区域热源新建、扩建需求的，考虑根据具体资源条件采用燃气、电、各类热泵系统等清洁能源。

（4）积极推广清洁能源、可再生能源的利用，推行资源的循环利用，以达到节约能源、减少环境污染、改善生态环境和提高人民生活质量的目的，创建资源节约生态型城市，实现社会可持续发展。城区以燃气锅炉房和多种形式的可再生能源为主要热源。团泊健康城和子牙园区根据实际需求设置供热设施，鼓励发展燃气冷热电三联供系统、可再生及多种清洁能源供热。同时将区域内多热源相互联网运行，以实现供热安全可靠，合理整合各区域资源，避免供热基础设施重复投资建设。

（5）地热是天津市静海区的优势矿产资源，作为一种清洁、高效的可再生能源，因地制宜大力开发利用地热资源，对静海区深入贯彻习近平生态文明思想，加快推动能源结构调整，落实“双碳”目标都具有非常重要的意义。

据探测，分布于静海区东南部的地热水总储量超过80亿立方米，水温高达82℃，水中含有丰富的铜、钼、铁、钙等24种对人体有益的矿物质，既可用于取暖，更可用于温泉洗浴，开发利用价值较高。特别是团泊新城、唐官屯等区域，地热埋藏浅、温度高、水量大，具有较大的开发利用潜力。静海区在优先发展可再生能源的基础上，进一步实现地热与燃气锅炉、热电联产等协同供热，全面提升地热供热规模，合理布置和新增地热勘查开采区块，共同提高静海区地热开发利用水平。

## 4.2规划热源

4.2.1核心区域规划热源

4-1  静海城区规划热源汇总表

| 热源 | 近期（2030年） | 远期（2035年） |
| --- | --- | --- |
|  | 供热面积（万平方米） | 供热面积（万平方米） |
| 北环供热站 | 850.00 | 970.00 |
| 城南供热枢纽 | 480.00 | 580.00 |
| 天保爱华供热站 | 60.00 | 60.00 |
| 燃气壁挂 | 78.20 | 78.20 |
| 金大地宇泰供热站（现状地热） | 16.06 | 16.06 |
| 泰禾世家供热站（现状地热） | 19.72 | 19.72 |
| 新建中深层地热项目 | 30.00 | 40.00 |
| 新建浅层地源热泵项目 | 2.00 | 8.00 |
| 新建空气源热泵项目 | 10.00 | 20.00 |
| 南海供热站 | 保留备用 | 保留备用 |
| 供给量小计 | 1545.98 | 1791.98 |
| 需求量小计 | 1545.01 | 1791.09 |

表4-2  团泊西区规划热源汇总表

| 热源 | 近期（2030年） | 远期（2035年） |
| --- | --- | --- |
|  | 供热面积（万平方米） | 供热面积（万平方米） |
| 团泊西区热源厂 | 280.00 | 310.00 |
| 静海区团泊新城中医药大学新校区内地热井JH-14、JH-14B号（现状地热） | 17.10 | 17.10 |
| 静海区团泊新城西区中医药大学内地热井JH-16、JH-16B号（现状地热） | 21.50 | 21.50 |
| 静海区团泊新城西区天津体育学院内JH-18B、JH-18号（现状地热） | 17.00 | 17.00 |
| 静海区团泊新城西区天津体育学院内JH-19、JH-19B号（现状地热） | 17.00 | 17.00 |
| 天津市静海区团泊新城西区健康产业园区体育基地JH-22、JH-22B（现状地热） | 14.00 | 14.00 |
| 清洁及可再生能源供热大型公建项目-乐动港商场（奥特莱斯）（现状空气源） | 6.47 | 6.47 |
| 新建中深层地热项目 | 25.00 | 60.00 |
| 供给量小计 | 398.07 | 463.07 |
| 需求量小计 | 393.42 | 456.08 |

表4-3  团泊东区规划热源汇总表

| 热源 | 近期（2030年） | 远期（2035年） |
| --- | --- | --- |
|  | 供热面积（万平方米） | 供热面积（万平方米） |
| 团泊东区修江道供热站 | 115.00 | 145.00 |
| 团泊东区宫家堡供热站 | 115.00 | 145.00 |
| 燃气壁挂 | 270.00 | 220.00 |
| 团泊供热站（南站和北站）（现状地热） | 42.21 | 42.21 |
| 林奇郡翰湖湾供热站（现状地热） | 18.98 | 18.98 |
| 泊雅泊玺苑供热站（现状地热） | 15.35 | 15.35 |
| 昕旺花园小区供热站（现状地热） | 3.96 | 3.96 |
| 水岸澜轩供热站（现状地热） | 5.33 | 5.33 |
| 静海区团泊镇天津大学仁爱学院内2对地热井JH-04、JH-04B（现状地热） | 37.00 | 37.00 |
| 静海区团泊新城东区天津仁爱学院地热井JH-13、JH-13B号（现状地热） | 37.00 | 37.00 |
| 静海区团泊湖庭院内地热井JH-06、JH-06B号（现状地热） | 2.64 | 2.64 |
| 静海区团泊光合谷温泉酒店内地热井JH-11号（现状地热） | 3.77 | 3.77 |
| 天津市静海团泊新城东区光合谷国际青年中心内JH-25、JH-25B（现状地热） | 9.08 | 9.08 |
| 自行供热的大型公建项目-团泊镇政府办公楼及附属用房 | 1.50 | 1.50 |
| 新建中深层地热项目 | 80.00 | 190.00 |
| 供给量小计 | 756.82 | 876.82 |
| 需求量小计 | 754.81 | 875.03 |

表4-4  大邱庄片区规划热源汇总表

| 热源 | 近期（2030年） | 远期（2035年） |
| --- | --- | --- |
|  | 供热面积（万平方米） | 供热面积（万平方米） |
| 大邱庄热源厂 | 185.00 | 195.00 |
| 燃气壁挂 | 51.50 | 51.50 |
| 大邱庄示范镇天街商业广场（现状空气源） | 10.60 | 10.60 |
| 新建中深层地热项目 | 40.00 | 60.00 |
| 新建空气源热泵项目 | 10.00 | 28.00 |
| 供给量小计 | 297.10 | 345.10 |
| 需求量小计 | 296.30 | 343.50 |

表4-5  子牙园区规划热源汇总表

| 热源 | 近期（2030年） | 远期（2035年） |
| --- | --- | --- |
|  | 供热面积（万平方米） | 供热面积（万平方米） |
| 子牙新城供热站 | 95.00 | 95.00 |
| 新建中深层地热项目 | 10.00 | 30.00 |
| 供给量小计 | 105.00 | 125.00 |
| 需求量小计 | 103.88 | 120.43 |

4.2.2非核心区域规划热源

非核心区域城镇采用燃气、地热能、太阳能、电力等清洁能源供热。结合区域资源能源禀赋，推广地热能的开发利用，鼓励运用先进供热技术，多热源间互相耦合，提高供热保障率，降低供热成本。区域锅炉房燃料优先考虑燃气，如规划非核心区域不在燃气管网覆盖范围内，可考虑电供热作为临时热源，有条件时应改造成为燃气锅炉。区域供热站和配套管网应根据镇区发展规模和集中供热改造进度同步建设。

非核心区域农村采用分散式供热，倡导采用燃气、电力作为能源的供热形式，如分户式燃气采暖炉、空气源热泵空调等形式，鼓励推进农村光伏、生物质能等清洁能源建设。

## 4.3供热能源结构

表4-6  静海区供热规划核心区域近期能源结构分析

| 核心区域 | 近期供热面积（万平方米） | 近期能源占比 |
| --- | --- | --- |
| 燃气集中 | 2180.00 | 70.26% |
| 燃气分散 | 399.70 | 12.88% |
| 中深层地热 | 482.70 | 15.56% |
| 各类热泵 | 40.57 | 1.31% |
| 总计 | 3102.97 | 100.00% |

表4-7  静海区供热规划核心区域远期能源结构分析

| 核心区域 | 远期供热面积（万平方米） | 远期能源占比 |
| --- | --- | --- |
| 燃气集中 | 2500.00 | 69.41% |
| 燃气分散 | 349.70 | 9.71% |
| 中深层地热 | 677.70 | 18.81% |
| 各类热泵 | 74.57 | 2.07% |
| 总计 | 3601.97 | 100.00% |

5.热力管网

## 5.1热力网系统现状

天津市静海区主城区基本实现集中供热热水管网全覆盖，不同热源间的管网具备互联互通条件，可在严寒期或机组故障时互相支撑，保障全区供热安全。

（1）静海中心城区（含子牙经开区高新产业园）

一次供热管网总长度为271.984公里，管径为DN1000-DN50。现状主要热源为北环供热站、南海供热站和天保爱华供热站。其中，北环供热站最大出线为DN1000，现状主要供热范围为东城北区（四至范围：东起津沧高速，西至津浦铁路，南起十里长街，北至国际商贸物流园区）和西城区（四至范围：东起津浦铁路，西至南运河，南起南宁路，北至北华路）。南海供热站最大出线为DN700，现状主要供热范围为东城南区（四至范围：东起津沧高速，西至津浦铁路，南起南宁路，北至十里长街）。天保爱华供热站最大出线DN600，现状主要供热范围为子牙经开区高新产业园。

（2）团泊健康城

1）大邱庄镇

一次供热管网总长度为30.71公里，管径为DN800-DN100。现状主要热源为大邱庄示范镇热源厂。现状主要供热范围为大邱庄示范镇（四至范围：东起漓江道，西至港团引河，南起津文路，北至青年渠）。

2）团泊西区

现状主要热源为团泊西区热源厂。一次供热管网总长度为22.8公里，管径为DN1200-DN200。现状主要供热范围为团泊西区（四至范围：东起洪泽湖路，西至津文路，南起北华路，北至顶湖路）。

3）团泊东区

现状主要热源为团泊东区修江道供热站。一次供热管网总长度为4.0公里，管径为DN500-DN250。现状主要供热范围为团泊东区（四至范围：东起仁爱东道，西至仁爱大道，南起汉水路，北至济水南路）。

（3）子牙园区

现状主要热源为子牙新城供热站。一次供热管网总长度为11公里，管径为DN600-DN200。

## 5.2热力网规划原则

供热管网根据规划区域道路规划，进行总体布局，要求热网的建设和城市道路建设同步进行。

在热网规划阶段，积极吸收国内外的先进经验，规划原则如下：

（1）符合《天津市供热专项规划》、《天津市静海区城乡总体规划（2017-2035年）纲要》、《天津市静海区国土空间总体规划（2021-2035年）》及相关规范、标准。

（2）管网布置要考虑今后发展，做到按近、远期规划，分期分批实施。适当预留三通接口，以适应规划区域建设的灵活性。

（3）热网规划应满足规划区域热负荷的需要，热网走向尽可能靠近热负荷密集区。热网布置力求短直，平行于道路，靠近人行道或慢车道，不影响整体布局。热网建设与规划路建设同步，并保持略超前于热源建设。

（4）热水供热管网全部采用直埋敷设，补偿方式建议采用冷安装或局部加补偿器进行补偿。

（5）热网尽可能联网，以提高供热的安全性、可靠性。

## 5.3规划管网

1．热水管网：

（1）静海中心城区：

北环供热站，城南供热枢纽，天保爱华供热站的一级供热管网联网运行，互联互通，互为保障。

规划静海中心城区新建供热管网（管槽长度）总计22.25km，管径DN1000-DN300。

（2）团泊健康城：

团泊东区修江道供热站、团泊东区宫家堡供热站、团泊西区热源厂、大邱庄示范镇热源厂的一级供热管网相对独立运行，有条件的路段可增加敷设联通管线，以利应急保障。

规划团泊西区新建供热管网（管槽长度）总计48.41km，管径DN800-DN300。

规划团泊东区新建供热管网（管槽长度）总计34.92km，管径DN600-DN300。

规划大邱庄片区新建供热管网（管槽长度）总计15.36km，管径DN500-DN300。

（3）子牙园区：

子牙新城供热站的一级供热管网相对独立运行，如远期园区建设综合能源站项目，可依据供热管网参数，有条件的情况下考虑联网运行。

规划子牙园区新建供热管网（管槽长度）总计5.71km，管径DN600-DN200。

2．蒸汽管网：

新建一条从陈官屯镇高能环保至杨家园工业园的蒸汽管道，项目由天津德纯环保科技有限公司投资建设。该项目所需原料蒸汽由天津高能环保能源有限公司直接购买，输送至杨家园工业园，项目原料供应有保障。

蒸汽管道起点为天津高能环保能源有限公司的主蒸汽母管的分支，设计全长约4.6公里，管道分为两段，一段是从电厂现有主蒸汽管道分支至减温减压器，另一段是从减温减压器至杨家园工业园区。前一段管径为DN100，设计压力6.4MPa，设计温度450℃，后一段管径为DN200/DN125，设计压力3.5MPa，设计温度330℃，最大输送能力33.33t/h。

5.4热网敷设方式

热水管网全部采用地下直埋敷设方式，特殊路段采用顶管、拉管、套管等方式。

蒸汽管网以直埋方式为主，采用钢套钢直埋方式。局部不影响城市美观路段，可采用低支架架空敷设方式，以降低工程造价，便于维修。

热网建设采取分期、分段施工，尽量与新建及改扩建的城市道路相配合，同步施工。

6.结论及建议

## 6.1结论

规划静海中心城区以燃气锅炉房和多种形式的可再生能源为主要热源。团泊健康城和子牙园区根据实际需求设置供热设施，鼓励发展燃气冷热电三联供系统、可再生及多种清洁能源供热。供热规划的实施，对天津市静海区的经济发展、城市建设、城市环境的改善将起到积极的作用，具有良好的社会效益、环境效益和综合经济效益，是节约能源、造福人类、利国利民的民心工程。

（1）能源方式向低碳、清洁能源转变，符合国家“双碳”发展目标

规划大力发展清洁能源供热方式，通过采用余热供热、各类电热泵等清洁能源供热形式，加大可再生能源占比，符合国家鼓励发展清洁能源政策，并有利于提高能源效率，建设生态城市。

（2）满足负荷的需要同时改善区域环境、建设宜居生态区

在集中供热区，以燃气锅炉房集中供热为主的供能模式；对分散供热区，采用分布式清洁能源供热，有效地降低能源消耗，减少大型集中热源的占地面积及配套管网建设，营造良好的投资条件，有利于提高环境质量，建设生态城市。

（3）热源布局及供热环网的合理规划

规划通过扩建和改造大型环保锅炉房、综合能源站等方式，缓解地区能源结构性紧张供热能力不足的问题。整合现状供热管网，实现多热源联网。规划核心区域积极推广 “供热一张网”理念，构建多源联供，多能互补供热体系，提升供热保障力。同时通过改造管网管径，热源间相互联网等方式，改善管网流通能力不足，供热质量不达标的问题，实现了热源互联互通，提高了供热运行的安全性，同时有利于供热企业的市场化竞争。

（4）调整热源结构，改善供热方式

根据规划区域实际情况，合理选择热源形式，确保污染物排放达标。

供热规划按照《天津市静海区国土空间总体规划（2021-2035年）》的要求，充分结合现阶段区域发展实际情况，合理预测未来发展方向和趋势，初步计算规划供热负荷并依此统筹热源建设进度。

规划批复后，应按照本专项规划要求执行，并在后续控制性详细规划编制提升中予以落位，若因地区用地性质调整，重大项目落地及其他因素导致专项规划供热设施存在落位偏移或无法落位，应履行相关论证程序并经行业主管部门审查同意，视为符合本规划。

## 6.2建议

（1）坚持重点突破

以绿色低碳、节能环保、保障供应、市场整合、安全生产等为重点发展方向，切实做好供热能源结构优化、供热生产提质降耗、供热服务保障民生、供热市场专业有序、供热生产达标安全等方面工作，为城市运行发展提供坚实有力的供热保障。

（2）夯实安全基础

落实安全生产责任制，推进供热行业安全生产达标建设工作，切实整治安全生产隐患，形成预防、排查、整改、达标的有序安全生产模式。

（3）坚持稳中求进

在充分保障现状供热安全稳定和更新改造的同时，发挥市场导向作用，以新能源消纳为契机，发力助推静海地区建设和城市发展。

（4）推进低碳供热

逐步有序建立清洁低碳、安全高效的供热能源体系，按照宜气则气、宜电则电、多能互补、高效节能的原则，因地制宜推广太阳能供暖、生物质供暖等可再生能源供热方式。

（5）市场有序整合

健全供热市场体系基础制度，实施高标准供热市场体系建设行动，坚持依法监管、专业运营、公平竞争的供热市场。

（6）加快数字供热

以数字化助推供热发展和行业管理水平，深入整合现有供热计量设备设施和数据系统，提高供热生产效率和供热数据可视化管理。信息技术在行业中的应用更加广泛，智慧供热管理系统普及，安全保障能力、服务精细化水平大幅提升，企业健康发展，百姓获得更多实惠，行业法治进程迈上新台阶。